## Calculs_rendements_AG-TONNES
L'article 5.4 de la directive ERU			Calcul de l'article 5.4		Données 2012 - 2014 – 2016 – 2018
permet, au titre du rapportage, de déclarer une agglomération conforme en azote et en phosphore
même si les performances sur l’azote et/ou le phosphore ne sont pas correctes. Pour cela, le rendement global de la Zone sensible doit être supérieur ou égal à 75 % pour l'azote et le phosphore

*Le traitement obligatoire de l'azote et/ou du phosphore ne s'applique que pour les stations d'une agglomération dont la tranche d'obligation est supérieure ou égale à 10 000 EH										(DERU)

Bassin Adour-Garonne
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT
2012 tout le bassin	1 230 484	1 237 388	125 951,07	9 093,44	93%	105 344,18	5 803,40	94%	281 376,97	27 420,67	90%	25 611,74	5 788,60	77%	3 252,20	1 026,54	68%	20 523,98	6 193,38	70%	2012
2012-ZS	399 628	403 903	42 231,89	3 135,19	93%	37 349,37	1 873,53	95%	109 800,61	8 810,74	92%	8 433,48	1 351,44	84%	1 143,75	313,07	73%	7 916,95	1 839,64	77%	2012-ZS
2014-ZS	178 191	181 557	59 343,63	3 534,49	94%	40 540,41	2 228,94	95%	97 999,22	9 781,73	90%	9 465,84	1 698,47	82%	1 205,25	413,65	66%	9 599,85	2 958,56	69%	2014-ZS
2016 tout le bassin	1 137 430	1 161 869	118 781,03	5 763,20	95%	99 205,33	3 258,28	97%	249 058,87	19 315,71	92%	24 750,72	3 227,93	87%	3 078,38	907,08	71%	25 036,25	8 469,68	66%	2016
2016-ZS	585 373	597 794	61 180,35	2 966,63	95%	51 127,16	1 669,72	97%	128 477,13	9 923,71	92%	12 807,32	1 666,50	87%	1 589,74	464,44	71%	12 930,28	4 287,94	67%	2016-ZS
2018-zs	548 978	564 005	60 755,64	2 759,25	95%	53 071,27	1 542,47	97%	133 303,29	9 463,68	93%	12 996,72	1 659,42	87%	1 654,51	445,14	73%	13 116,94	4 293,11	67%	2018-ZS

La Rhue amont	FR_SA_CM_05001
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	1 914	1 914	59,48	12,69	79%	49,01	10,35	79%	137,96	38,04	72%	14,14	7,91	44%	1,75	0,88	50%	16,08	9,96	38%	NON	2012
2014	1 227	1 224	117,61	20,05	83%	69,49	16,11	77%	188,66	55,51	71%	22,11	13,27	40%	2,87	2,11	27%	23,55	16,77	29%	NON	2014
2016	2 630	2 657	84,31	13,17	84%	82,31	8,96	89%	232,22	37,34	84%	24,46	8,61	65%	3,52	1,82	48%	25,53	13,19	48%	NON	2016
2018	2 325	2 420	87,92	7,15	92%	51,52	6,43	88%	155,50	24,98	84%	18,97	4,45	77%	2,55	1,55	39%	20,10	8,54	58%	NON	2018

L'Hers mort	FR_SA_CM_05002
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	24 993	25 455	3368,66	202,08	94%	2837,76	85,35	97%	7275,46	578,59	92%	731,47	111,88	85%	93,35	20,05	79%	595,81	115,66	81%	OUI	2012
2014	14 159	15 037	17677,57	255,41	99%	3617,03	125,58	97%	9798,46	767,18	92%	1018,48	176,40	83%	129,55	30,13	77%	1023,65	246,03	76%	OUI	2014
2016	28 055	28 405	3411,06	143,73	96%	2884,37	63,24	98%	7430,95	457,03	94%	815,01	87,86	89%	94,06	18,16	81%	816,95	138,29	83%	OUI	2016
2018	28 838	29 639	3703,83	117,08	97%	3259,25	58,04	98%	8341,40	424,25	95%	862,68	76,45	91%	106,08	18,56	83%	865,44	122,14	86%	OUI	2018

Les cours d'eau gascons		FR_SA_CM_05003
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	42 354	42 051	5481,36	285,83	95%	4463,78	171,43	96%	11346,06	914,49	92%	1092,04	154,45	86%	139,96	36,08	74%	1071,23	196,48	82%	NON	2012
2014	20 864	21 400	6328,74	557,87	91%	4827,25	254,46	95%	12141,01	1312,59	89%	1223,96	210,91	83%	152,64	55,88	63%	1227,38	340,51	72%	NON	2014
2016	207 620	211 401	23857,38	1019,63	96%	19010,43	509,13	97%	49858,87	3610,84	93%	5023,43	513,80	90%	595,07	150,35	75%	5060,45	2204,57	56%	NON	2016
2018	199 600	204 191	23952,72	941,20	96%	20193,20	495,56	98%	52770,20	3588,61	93%	5113,21	561,18	89%	629,06	139,33	78%	5141,19	2288,89	55%	NON	2018

La Rive droite de la Garonne niveau Marmande				FR_SA_CM_05004
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	3 697	3 797	489,93	27,40	94%	387,99	10,98	97%	992,74	68,44	93%	90,45	11,69	87%	11,45	4,45	61%	90,44	17,83	80%	NON	2012
2014	1 473	1 598	420,08	26,76	94%	402,45	19,80	95%	981,10	89,50	91%	96,81	15,76	84%	12,07	5,71	53%	97,03	26,31	73%	NON	2014
2016	3 695	3 883	429,28	27,68	94%	459,25	14,83	97%	962,75	68,16	93%	84,29	9,89	88%	10,04	4,41	56%	84,71	19,82	77%	NON	2016
2018	3 617	3 834	412,64	27,27	93%	425,67	13,23	97%	968,16	74,10	92%	87,77	12,67	86%	10,30	5,19	50%	86,59	21,34	75%	NON	2018

La Cère amont	FR_SA_CM_05005
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	21 234	21 699	1283,05	374,64	71%	1091,61	247,00	77%	2990,36	855,13	71%	236,04	78,08	67%	30,77	11,26	63%	247,86	92,25	63%	NON	2012
2014	7 715	8 000	1118,70	223,62	80%	1072,80	151,01	86%	2525,04	504,03	80%	292,79	85,67	71%	35,43	13,28	63%	308,23	98,89	68%	NON	2014
2016	17 523	18 683	1094,30	50,37	95%	988,61	29,42	97%	2509,19	191,66	92%	244,43	39,49	84%	29,76	8,80	70%	258,11	56,05	78%	NON	2016
2018	16 000	17 290	1053,36	70,64	93%	961,58	38,33	96%	2406,28	221,92	91%	254,21	42,68	83%	28,05	7,26	74%	266,27	59,22	78%	NON	2018

La Dordogne amont	FR_SA_CM_05006
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	10 774	11 614	184,15	34,66	81%	93,87	19,20	80%	342,40	105,86	69%	48,62	13,67	72%	5,27	3,16	40%	53,52	33,31	38%	NON	2012
2014	5 085	4 959	251,53	78,68	69%	160,65	36,61	77%	587,66	153,79	74%	51,17	28,30	45%	7,12	5,56	22%	59,25	58,25	2%	NON	2014
2016	11 506	11 086	203,35	46,24	77%	140,11	28,31	80%	439,99	116,77	73%	48,77	21,57	56%	6,68	4,27	36%	56,72	44,14	22%	NON	2016
2018	11 362	13 120	239,40	47,95	80%	223,39	33,46	85%	580,60	118,41	80%	51,94	22,22	57%	6,79	4,61	32%	59,11	51,49	13%	NON	2018

L'Isle moyenne	FR_SA_CM_05007
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	18 671	18 775	1905,86	95,99	95%	1490,73	44,33	97%	4047,79	309,88	92%	408,73	78,41	81%	53,54	8,45	84%	399,76	149,82	63%	NON	2012
2014	7 016	7 063	1896,87	76,82	96%	1245,38	44,37	96%	3412,96	289,11	92%	355,40	61,04	83%	44,55	9,52	79%	356,29	162,20	54%	NON	2014
2016	21 130	21 242	2579,80	137,35	95%	1990,06	79,91	96%	5218,82	437,04	92%	497,10	103,69	79%	62,36	14,66	76%	499,94	197,23	61%	NON	2016
2018	18 446	19 042	2451,24	107,97	96%	1838,93	59,29	97%	4879,31	351,85	93%	493,33	94,12	81%	60,68	13,27	78%	495,57	186,61	62%	NON	2018

La Charente amont		FR_SA_CM_05008
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	48 461	48 823	7419,03	378,76	95%	5772,26	221,86	96%	15214,75	1118,68	93%	1459,75	160,98	89%	190,65	42,59	78%	1230,76	196,35	84%	OUI	2012
2014	18 891	19 113	6479,81	276,25	96%	5380,04	179,42	97%	14311,29	934,24	93%	1381,90	147,91	89%	176,56	39,35	78%	1398,21	315,76	77%	OUI	2014
2016	47 754	48 548	6318,23	198,75	97%	5043,48	128,24	97%	12971,54	741,25	94%	1351,76	113,95	92%	177,54	38,41	78%	1351,81	234,43	83%	OUI	2016
2018	44 161	44 500	6200,69	205,59	97%	5305,67	101,38	98%	13574,42	709,11	95%	1369,57	97,84	93%	188,47	40,84	78%	1372,76	217,83	84%	OUI	2018

Le Bassin d'Arcachon, les lacs et étangs littoraux			FR_SA_CA_05009
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	4 348	4 542	370,11	29,63	92%	349,74	14,44	96%	898,67	113,71	87%	90,38	11,03	88%	11,02	6,59	40%	81,36	16,03	80%	NON	2012
2014										2014
2016										2016
2018										2016

Le Bassin d'Arcachon, les lacs et étangs littoraux			FR_SA_CM_05009
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	8 446	9 117	951,24	26,41	97%	856,79	17,25	98%	2062,48	160,00	92%	233,94	26,82	89%	27,65	11,04	60%	236,66	39,61	83%	NON	2012
2014	11 261	11 749	2671,09	171,40	94%	2328,30	132,72	94%	5827,79	614,34	89%	697,49	123,55	82%	83,33	44,25	47%	700,43	172,37	75%	NON	2014
2016	20 418	21 161	1789,16	90,37	95%	1677,31	43,14	97%	4076,96	356,73	91%	489,70	36,60	93%	57,26	26,76	53%	492,38	72,78	85%	NON	2016
2018	17 816	18 843	1678,83	37,91	98%	1554,02	32,35	98%	3911,85	255,31	93%	479,93	40,46	92%	59,36	22,89	61%	481,97	72,74	85%	NON	2018

La rive gauche de l'Adour		FR_SA_CM_05010
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	28 452	29 982	1982,89	247,51	88%	1211,21	133,38	89%	3221,35	551,59	83%	268,23	55,09	79%	34,61	14,23	59%	264,00	77,63	71%	NON	2012
2014	8 077	8 291	1768,06	231,66	87%	1613,26	168,72	90%	3572,77	462,60	87%	303,87	112,51	63%	31,82	13,89	56%	311,47	157,74	49%	NON	2014
2016	34 803	37 829	2573,32	167,58	93%	1799,45	99,13	94%	4695,87	543,83	88%	479,04	70,32	85%	55,78	25,85	54%	487,31	140,70	71%	NON	2016
2018	31 759	34 267	2631,75	157,70	94%	1710,92	98,71	94%	4818,06	473,69	90%	461,37	60,80	87%	54,70	25,81	53%	471,74	105,08	78%	NON	2018

L'Aveyron	FR_SA_CM_05011
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	29 928	30 277	3435,06	148,27	96%	3361,10	91,52	97%	25378,84	544,31	98%	693,29	83,48	88%	135,47	19,03	86%	602,65	108,56	82%	OUI	2012
2014	11 743	12 775	2880,80	162,77	94%	2461,69	99,61	96%	6041,22	572,49	91%	573,23	100,35	82%	74,22	23,79	68%	583,99	204,24	65%	NON	2014
2016	30 661	32 167	2841,92	111,06	96%	2588,87	84,95	97%	6125,52	451,09	93%	551,94	84,52	85%	78,23	22,78	71%	567,34	148,77	74%	NON	2016
2018	27 781	29 333	2857,41	110,56	96%	2496,53	68,39	97%	6135,63	411,23	93%	569,80	74,77	87%	86,52	19,91	77%	576,84	141,12	76%	OUI	2018

Les lacs du haut Agoût		FR_SA_CM_05012
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	525	517	56,17	12,08	78%	38,38	1,07	97%	97,87	16,23	83%	7,70	1,70	78%	2,53	0,48	81%	7,70	2,06	73%	NON	2012
2014	330	330	51,76	7,37	86%	39,88	6,40	84%	111,63	23,43	79%	12,79	3,49	73%	1,35	0,69	49%	15,16	13,70	10%	NON	2014
2016	1 037	1 002	42,83	6,61	85%	31,70	4,77	85%	90,78	19,19	79%	11,94	1,88	84%	1,39	0,77	44%				NON	2016
2018	1 451	1 431	82,98	11,53	86%	56,80	4,00	93%	171,74	24,57	86%	17,49	3,72	79%	2,05	1,09	47%	31,91	46,83	0%	NON	2018

L'arros aval	FR_SA_CM_05013
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	1 347	1 289	74,14	156,16	-111%	61,83	15,10	76%	162,11	149,11	8%	17,03	14,01	18%	2,11	1,51	28%	17,33	9,53	45%	NON	2012
2014	397	654	103,34	14,70	86%	75,52	7,70	90%	216,81	40,74	81%	18,97	5,78	70%	2,25	2,09	7%	17,02	10,62	38%	NON	2014
2016	1 305	1 539	107,32	13,22	88%	82,30	6,73	92%	226,14	37,65	83%	19,16	4,02	79%	2,66	1,97	26%	19,40	7,38	62%	NON	2016
2018	1 087	1 024	151,95	18,34	88%	105,13	5,57	95%	294,24	31,53	89%	20,32	4,03	80%	3,35	1,88	44%	20,57	9,44	54%	NON	2018

Le Lot aval	FR_SA_CM_05014
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	24 041	23 989	2672,39	152,53	94%	2351,08	120,31	95%	5792,86	530,96	91%	472,36	76,23	84%	67,98	19,16	72%	443,94	126,47	72%	NON	2012
2014	10 787	10 946	3494,32	177,39	95%	2831,67	167,88	94%	6775,12	611,79	91%	502,61	74,90	85%	71,64	21,69	70%	506,03	154,69	69%	NON	2014
2016	30 469	31 514	3310,78	196,26	94%	2599,80	131,83	95%	6558,69	562,03	91%	577,09	88,96	85%	79,21	23,44	70%	576,50	177,26	69%	NON	2016
2018	26 147	26 642	2726,90	145,27	95%	2686,03	113,29	96%	6397,83	473,86	93%	555,67	81,08	85%	77,52	23,23	70%	566,00	158,26	72%	NON	2018

Rive droite de la Garonne niveau Agen			FR_SA_CM_05015
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	3 771	3 704	478,58	28,84	94%	426,05	13,85	97%	1101,46	80,00	93%	116,36	19,30	83%	12,93	4,82	63%	114,01	25,67	77%	NON	2012
2014	1 153	1 182	419,93	44,40	89%	350,80	29,79	92%	892,63	106,46	88%	84,87	16,00	81%	11,52	5,18	55%	85,00	27,54	68%	NON	2014
2016	2 337	2 269	238,45	31,03	87%	205,79	28,05	86%	506,81	87,20	83%	59,74	12,46	79%	7,49	3,72	50%	59,75	22,00	63%	NON	2016
2018	2 204	2 269	219,41	21,52	90%	184,84	17,23	91%	507,26	60,97	88%	59,31	7,59	87%	7,76	3,32	57%	59,33	22,79	62%	NON	2018

Le Tarn aval	FR_SA_CM_05016
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	18 082	18 493	12889,82	517,21	96%	13892,75	369,69	97%	38681,53	1385,19	96%	2918,56	434,59	85%	376,95	83,85	78%	2990,95	650,97	78%	OUI	2012
2014	7 939	7 735	1514,30	116,15	92%	2221,55	136,62	94%	3645,38	271,21	93%	362,79	46,32	87%	41,02	12,82	69%	374,13	75,23	80%	NON	2014
2016	1 506	1 472	156,58	5,58	96%	169,31	2,99	98%	390,78	21,38	95%	36,94	2,26	94%	4,90	1,90	61%	36,97	9,49	74%	NON	2016
2018	1 517	1 373	214,44	5,85	97%	200,49	2,92	99%	469,41	23,45	95%	40,29	2,88	93%	5,78	2,08	64%	40,35	9,75	76%	NON	2018

La Gélise et l'Osse		FR_SA_CM_05017
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	2 872	2 633	261,64	27,77	89%	233,06	10,47	96%	579,82	66,00	89%	61,02	16,24	73%	7,37	4,48	39%	57,65	24,88	57%	NON	2012
2014	1 296	1 141	299,17	55,12	82%	258,57	12,30	95%	685,55	77,12	89%	67,54	12,71	81%	8,35	5,17	38%	68,98	24,85	64%	NON	2014
2016	2 951	2 745	274,36	22,89	92%	231,26	6,88	97%	583,82	48,06	92%	58,56	11,07	81%	7,71	4,69	39%	65,15	20,18	69%	NON	2016
2018	2 568	2 496	242,99	20,54	92%	258,00	7,65	97%	709,86	48,30	93%	63,56	10,87	83%	7,87	4,55	42%	64,61	23,67	63%	NON	2018

Le Célé	FR_SA_CM_05018
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	4 699	4 557	361,58	130,85	64%	227,39	61,85	73%	681,33	239,71	65%	74,01	23,28	69%	9,24	4,51	51%	61,20	23,87	61%	NON	2012
2014	2 003	1 946	455,49	77,18	83%	336,25	40,99	88%	805,95	163,28	80%	90,58	17,68	80%	11,91	5,11	57%	90,09	32,46	64%	NON	2014
2016	5 909	5 820	326,01	107,69	67%	289,85	25,28	91%	613,73	148,15	76%	85,39	19,14	78%	9,91	7,31	26%	86,23	35,41	59%	NON	2016
2018	4 753	4 612	334,92	35,58	89%	269,74	14,39	95%	622,92	83,69	87%	83,68	13,25	84%	9,23	4,65	50%	83,78	26,60	68%	NON	2018

L'Isle et l'Auvézère		FR_SA_CM_05019
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	2 187	2 179	280,16	45,65	84%	635,82	19,47	97%	943,91	99,79	89%	42,60	12,29	71%	5,71	3,05	47%	40,13	12,93	68%	NON	2012
2014	2 131	2 052	690,18	46,78	93%	960,76	33,83	96%	1592,53	136,03	91%	103,09	24,23	76%	15,85	4,67	71%	103,36	39,59	62%	NON	2014
2016	5 239	5 399	604,73	27,74	95%	465,06	20,47	96%	1156,50	87,97	92%	78,72	14,78	81%	10,79	3,10	71%	79,68	24,96	69%	NON	2016
2018	4 566	4 349	733,16	23,45	97%	728,94	14,25	98%	1462,87	72,97	95%	88,81	11,60	87%	10,87	3,54	67%	89,04	24,82	72%	NON	2018

L'Agout	FR_SA_CM_05020
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	37 371	37 076	3551,30	275,04	92%	4224,62	246,84	94%	8441,57	922,02	89%	681,05	160,80	76%	90,10	33,97	62%	693,18	202,03	71%	NON	2012
2014	17 253	16 888	4015,64	368,09	91%	4250,32	223,60	95%	9231,72	1115,61	88%	820,92	176,26	79%	103,75	47,59	54%	840,15	331,48	61%	NON	2014
2016	41 719	41 708	4596,86	238,06	95%	4886,21	142,73	97%	10413,15	800,42	92%	907,38	169,64	81%	124,25	45,20	64%	915,95	299,06	67%	NON	2016
2018	41 855	42 060	4430,52	290,30	93%	4674,95	152,78	97%	10340,77	875,86	92%	904,24	191,79	79%	117,89	45,88	61%	916,65	301,61	67%	NON	2018

Le Cérou et la Vère		FR_SA_CM_05021
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	5 015	5 033	574,87	22,29	96%	562,85	17,12	97%	1065,70	77,74	93%	95,97	10,67	89%	16,05	3,86	76%	89,92	20,80	77%	OUI	2012
2014	1 613	1 666	487,11	23,28	95%	448,4237	18,58	96%	856,59	72,47	92%	77,71	13,54	83%	12,21	3,16	74%	80,93	28,02	65%	NON	2014
2016	4 715	4 608	527,75	13,40	97%	356,79115	13,45	96%	944,34	53,72	94%	93,21	12,52	87%	11,75	2,14	82%	95,25	26,51	72%	NON	2016
2018	4 075	3 900	500,16	14,83	97%	470,1492	11,34	98%	897,09	40,61	95%	94,82	8,50	91%	14,55	2,27	84%	96,68	18,88	80%	OUI	2018

L'arros amont	FR_SA_CM_05113
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	1 192	1 188	75,18	15,61	79%	57,74	11,90	79%	135,88	34,23	75%	15,46	5,18	66%	1,77	0,97	45%	14,62	6,17	58%	NON	2012
2014	521	522	57,48	9,38	84%	52,64	4,38	92%	130,06	24,47	81%	15,53	3,71	76%	1,81	1,11	39%	15,81	6,94	56%	NON	2014
2016	1 149	1 147	51,67	5,33	90%	42,34	1,65	96%	97,16	12,21	87%	14,09	2,03	86%	1,79	1,11	38%	14,67	6,97	52%	NON	2016
2018	1 035	1 033	88,52	3,20	96%	69,54	1,85	97%	155,40	9,48	94%	21,67	2,04	91%	2,11	0,59	72%	21,81	3,85	82%	NON	2018

Le Lot amont	FR_SA_CM_05114
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	21 133	21 484	1657,74	200,68	88%	1470,68	151,86	90%	3654,14	549,08	85%	310,59	84,97	73%	41,13	17,56	57%	320,69	119,85	63%	NON	2012
2014	11 099	11 282	2175,23	345,97	84%	1869,12	203,15	89%	4547,75	757,70	83%	388,93	116,01	70%	54,59	28,86	47%	396,51	189,31	52%	NON	2014
2016	26 301	26 538	2020,79	156,53	92%	1927,50	107,83	94%	4122,75	492,33	88%	413,34	103,79	75%	54,98	23,62	57%	426,85	170,85	60%	NON	2016
2018	23 716	23 968	2009,18	196,23	90%	1885,05	111,34	94%	4228,74	550,42	87%	422,12	92,52	78%	55,04	24,95	55%	428,23	149,08	65%	NON	2018

Le Tarn moyen	FR_SA_CM_05116
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	21 182	20 035	2249,67	106,29	95%	2088,49	68,88	97%	5363,67	357,35	93%	549,97	62,33	89%	67,33	17,91	73%	553,71	86,88	84%	NON	2012
2014	9 294	8 988	2479,37	93,80	96%	2204,13	62,90	97%	5625,73	396,21	93%	576,90	68,74	88%	74,41	21,06	72%	587,63	122,91	79%	NON	2014
2016	21 368	20 962	2068,51	91,60	96%	1742,34	53,25	97%	4473,50	352,47	92%	508,62	100,96	80%	58,17	17,79	69%	514,38	139,17	73%	NON	2016
2018	19 874	19 782	2112,79	88,90	96%	1725,63	46,62	97%	4565,77	329,47	93%	501,82	109,00	78%	59,58	15,83	73%	506,97	152,21	70%	NON	2018

Le Tarn amont	FR_SA_CM_05216
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	11 883	12 363	1562,95	42,95	97%	1487,51	29,64	98%	3655,45	176,15	95%	293,87	25,25	91%	41,84	7,25	83%	278,03	34,85	87%	OUI	2012
2014	4 873	5 017	1489,48	73,60	95%	1462,44	52,41	96%	3493,81	229,82	93%	325,41	43,45	87%	44,42	10,70	76%	329,56	90,97	72%	NON	2014
2016	13 572	14 010	1671,61	44,77	97%	1432,66	34,53	98%	3776,34	189,20	95%	333,25	32,71	90%	44,44	11,42	74%	338,27	78,76	77%	NON	2016
2018	12 427	12 589	1637,93	52,66	97%	1735,29	34,09	98%	3937,98	185,04	95%	360,14	32,93	91%	48,35	12,07	75,0%	353,43	70,32	80%	OUI	2018

## Calculs rendements_AP_TONNES
L'article 5.4 de la directive ERU			Calcul de l'article 5.4		Données 2012 - 2014 – 2016 – 2018
permet, au titre du rapportage, de déclarer une agglomération conforme en azote et en phosphore
même si les performances sur l’azote et/ou le phosphore ne sont pas correctes. Pour cela, le rendement global de la Zone sensible doit être supérieur ou égal à 75 % pour l'azote et le phosphore

*Le traitement obligatoire de l'azote et/ou du phosphore ne s'applique que pour les stations d'une agglomération dont la tranche d'obligation est supérieure ou égale à 10 000 EH										(DERU)

Bassin Artois Picardie
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT
2012	890 882	857 742	90 884,63	4 375,68	95%	72 062,78	2 951,13	96%	182 168,26	14 345,84	92%	18 206,82	2 836,19	84%	2 260,08	431,10	81%	20 407,89	3 443,49	83%	2012
2014	1 044 568	1 044 568	105 452,96	5 866,47	94%	62 535,22	3 072,82	95%	168 310,05	15 030,79	91%	17 164,65	2 122,59	88%	2 586,80	440,55	83%	17 390,78	3 345,64	81%	2014
2016	1 036 727	1 036 727	90 030,33	6 434,94	93%	64 489,05	3 621,86	94%	170 804,79	16 259,75	90%	17 855,11	2 273,44	87%	2 213,55	428,43	81%	18 058,25	3 441,45	81%	2016
2018	999 402	999 402	81 212,28	3 426,41	96%	63 434,06	2 330,97	96%	169 777,62	11 477,86	93%	18 217,17	1 686,73	91%	2 236,26	351,93	84%	18 338,90	2 873,73	84%	2018

Les eaux littorales du bassin Artois-Picardie			FR_SA_CA_01213
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	3 546	4 112	399,56	38,70	90%	358,11	15,84	96%	779,44	68,32	91%	84,40	6,25	93%	9,73	2,36	76%	84,52	7,13	92%	OUI	2012
2014	2 241	2 241	817,90	37,38	95%	684,82	24,73	96%	1 455,24	104,27	93%	146,42	16,58	89%	18,72	4,21	78%	146,89	18,78	87%	OUI	2014
2016	5 590	5 590	614,70	28,48	95%	413,25	17,56	96%	1 009,03	74,38	93%	98,60	10,00	90%	12,31	2,84	77%	98,60	11,58	88%	OUI	2016
2018	4 706	4 706	513,34	12,05	98%	381,98	14,95	96%	965,21	67,48	93%	99,24	13,54	86%	14,63	2,85	81%	99,24	18,50	81%	OUI	2018

Les fleuves côtiers du bassin Artois-Picardie			FR_SA_CM_01214
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	202 850	197 010	27 484,22	859,31	97%	23 670,14	561,26	98%	55 299,84	3 440,91	94%	5 366,04	342,29	94%	679,70	97,22	86%	5 632,51	592,57	89%	OUI	2012
2014	205 688	205 688	44 756,52	1 573,53	96%	19 787,29	685,87	97%	50 622,18	3 980,98	92%	4 952,93	497,52	90%	1 100,53	112,06	90%	5 062,97	737,97	85%	OUI	2014
2016	206 925	206 925	24 203,38	1 183,80	95%	19 486,75	835,46	96%	47 672,24	3 762,31	92%	5 030,40	467,82	91%	626,22	104,45	83%	5 074,39	713,57	86%	OUI	2016
2018	192 273	192 273	20 829,67	641,51	97%	18 170,82	511,51	97%	46 039,66	2 726,71	94%	4 907,16	377,93	92%	562,38	83,87	85%	4 981,58	598,66	88%	OUI	2018

La Lys	FR_SA_CM_01215
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	107 771	99 939	10 785,87	403,22	96%	9 074,75	249,29	97%	22 045,45	1 443,90	93%	2 167,40	185,89	91%	267,25	41,04	85%	2 239,75	332,05	85%	OUI	2012
2014	118 029	118 029	8 874,67	561,87	94%	6 578,26	354,48	95%	18 219,66	1 689,34	91%	1 952,55	254,07	87%	234,19	49,13	79%	1 968,18	409,32	79%	OUI	2014
2016	128 595	128 595	10 368,59	702,62	93%	7 930,82	435,49	95%	20 409,16	2 010,21	90%	2 179,64	302,50	86%	252,86	50,96	80%	2 182,73	459,35	79%	OUI	2016
2018	110 445	110 445	9 121,88	433,92	95%	7 241,07	292,48	96%	19 655,86	1 462,74	93%	2 131,69	209,22	90%	250,78	42,76	83%	2 159,19	357,32	83%	OUI	2018

Escaut, Scarpe, Deûle, Sensée, Marque et Sambre			FR_SA_CM_01216
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	576 311	556 277	52 191,68	3 073,98	94%	38 937,72	2 124,39	95%	103 990,02	9 389,98	91%	10 581,56	2 301,50	78%	1 302,62	289,64	78%	12 443,49	2 508,08	80%	OUI	2012
2014	678 257	678 257	51 160,21	3 689,89	93%	35 534,64	2 008,14	94%	98 242,97	9 252,48	91%	10 137,59	1 355,63	87%	1 237,19	261,82	79%	10 263,27	2 177,63	79%	OUI	2014
2016	695 618	695 618	54 843,67	4 520,03	92%	36 658,23	2 333,35	94%	101 714,36	10 412,84	90%	10 546,47	1 493,12	86%	1 322,17	270,18	80%	10 702,52	2 256,95	79%	OUI	2016
2018	691 978	691 978	50 747,39	2 338,95	95%	37 640,19	1 512,03	96%	103 116,90	7 220,94	93%	11 079,08	1 086,04	90%	1 408,47	222,46	84%	11 098,89	1 899,25	83%	OUI	2018

## Calculs rendements_RM-TONNES
L'article 5.4 de la directive ERU			Calcul de l'article 5.4			Données 2012 - 2014 – 2016 – 2018
permet, au titre du rapportage, de déclarer une agglomération conforme en azote et en phosphore
même si les performances sur l’azote et/ou le phosphore ne sont pas correctes. Pour cela, le rendement global de la Zone sensible doit être supérieur ou égal à 75 % pour l'azote et le phosphore

*Le traitement obligatoire de l'azote et/ou du phosphore ne s'applique que pour les stations d'une agglomération dont la tranche d'obligation est supérieure ou égale à 10 000 EH											(DERU)

Bassin RHIN - MEUSE
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT
2012	1 183 193	1 184 278	85 453,90	4 194,53	95%	67 927,29	2 744,14	96%	176 607,21	14 110,87	92%	15 924,01	1 578,26	90%	2 106,45	319,64	85%	15 531,65	2 667,58	83%	2012
2014	1 267 580	1 265 349	91 515,08	3 181,35	97%	72 874,39	1 900,35	97%	183 611,90	12 411,25	93%	16 820,41	1 530,05	91%	2 148,64	346,57	84%	16 974,15	2 985,39	82%	2014
2016	1 422 698	1 424 497	92 529,61	3 349,77	96%	70 516,33	2 060,65	97%	179 557,72	12 153,65	93%	16 813,39	3 257,55	81%	2 082,94	364,23	83%	16 517,67	1 594,55	90%	2016
2018	1 285 092	1 289 439	90 738,88	2 914,16	97%	70 519,15	1 791,73	97%	182 549,39	10 743,58	94%	16 907,27	1 504,04	91%	1 980,59	318,65	84%	17 261,34	3 068,42	82%	2018

La Meuse	FR_SA_CM_02019
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	74 650	75 567	4951,40	219,06	96%	2834,05	144,83	95%	8707,22	789,66	91%	839,86	124,00	85%	115,86	24,64	79%	823,88	164,17	80%	OUI	2012
2014	88 376	91 263	7265,25	249,48	97%	4584,02	141,77	97%	13162,82	916,35	93%	1252,06	178,00	86%	173,14	33,51	81%	1278,06	267,39	79%	OUI	2014
2016	98 771	104 901	7971,15	284,60	96%	4752,72	160,86	97%	13661,56	952,95	93%	1257,07	247,36	80%	155,67	40,55	74%	1254,08	157,25	87%	NON	2016
2018	93 987	96 508	5541,27	224,62	96%	3545,98	132,98	96%	10981,96	761,16	93%	1115,57	132,70	88%	135,53	31,21	77%	1149,72	231,79	80%	OUI	2018

La Moselle	FR_SA_CM_02020
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	362 665	359 137	24565,41	1060,69	96%	19014,59	672,06	96%	52971,56	3622,91	93%	4881,07	515,19	89%	612,50	88,84	85%	4974,16	771,11	84%	OUI	2012
2014	410 337	401 216	27528,82	1116,01	96%	21653,81	660,57	97%	55085,37	3901,84	93%	5322,78	535,35	90%	673,72	120,19	82%	5388,30	987,09	82%	OUI	2014
2016	451 778	442 318	26819,16	1076,22	96%	20548,32	718,49	97%	52768,02	3519,45	93%	5406,98	1062,87	80%	669,73	116,68	83%	5305,13	591,99	89%	OUI	2016
2018	432 385	427 512	27249,88	944,40	97%	20929,28	591,49	97%	55346,58	3113,22	94%	5499,10	547,65	90%	649,84	112,67	83%	5615,76	1086,14	81%	OUI	2018

Le Rhin	FR_SA_CM_02021
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	641 506	645 108	48555,28	2286,42	95%	40799,99	1497,18	96%	99418,28	7786,75	92%	8706,63	729,46	92%	1185,78	160,04	87%	8406,83	1447,86	83%	OUI	2012
2014	649 789	653 801	48713,86	1504,95	97%	40990,85	904,85	98%	99426,07	6234,91	94%	8671,72	669,94	92%	1102,09	148,01	87%	8729,19	1405,51	84%	OUI	2014
2016	720 950	727 167	50066,57	1642,64	97%	40310,62	965,76	98%	98831,32	6476,82	93%	8682,77	1531,38	82%	1084,29	158,39	85%	8514,08	673,36	92%	OUI	2016
2018	632 479	638 418	50080,92	1424,44	97%	41041,60	905,07	98%	101506,50	5836,87	94%	8753,55	674,56	92%	1016,71	132,92	87%	8920,00	1426,04	84%	OUI	2018

La Sarre	FR_SA_CM_02022
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	104 372	104 466	7381,81	628,37	91%	5278,66	430,07	92%	15510,14	1911,56	88%	1496,45	209,62	86%	192,31	45,88	76%	1326,77	280,00	79%	OUI	2012
2014	118 048	118 097	7926,10	299,81	96%	5577,82	183,61	97%	15748,65	1319,47	92%	1551,03	139,14	91%	197,52	43,49	78%	1556,30	311,37	80%	OUI	2014
2016	149 186	148 189	7568,94	338,38	96%	4843,04	211,87	96%	14124,70	1178,65	92%	1444,19	403,99	72%	171,06	47,38	72%	1424,36	168,33	88%	NON	2016
2018	126 241	127 002	7866,81	320,69	96%	5002,29	162,20	97%	14714,35	1032,33	93%	1539,06	149,12	90%	178,52	41,84	77%	1575,86	324,45	79%	OUI	2018

## Calculs rendements_LB-TONNES
L'article 5.4 de la directive ERU			Calcul de l'article 5.4		Données 2012 - 2014 – 2016 – 2018
permet, au titre du rapportage, de déclarer une agglomération conforme en azote et en phosphore
même si les performances sur l’azote et/ou le phosphore ne sont pas correctes. Pour cela, le rendement global de la Zone sensible doit être supérieur ou égal à 75 % pour l'azote et le phosphore

*Le traitement obligatoire de l'azote et/ou du phosphore ne s'applique que pour les stations d'une agglomération dont la tranche d'obligation est supérieure ou égale à 10 000 EH										(DERU)

Bassin Loire Bretagne
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT
2012	2 075 710	2 111 433	302749,80	10501,06	97%	207360,26	6645,72	97%	542642,58	35807,04	93%	44243,75	5009,52	89%	5975,09	1055,13	82%	43779,14	7271,66	83%	2012
2014	2 548 844	2 549 955	252309,59	10390,01	96%	201458,31	5110,36	97%	500191,07	35278,68	93%	49497,26	5491,53	89%	6323,58	1199,68	81%	50267,93	8913,27	82%	2014
2016	2 347 383	2 357 063	251294,25	9367,34	96%	203477,31	4433,12	98%	504420,40	32308,56	94%	50118,13	5063,84	90%	6295,99	1084,47	83%	50692,82	8565,38	83%	2016
2018	2 564 358	2 577 761	276721,95	13654,01	95%	222998,41	7767,27	97%	542420,49	41246,35	92%	57014,04	6547,62	89%	8065,56	1750,43	78%	59160,81	10649,27	82%	2018

Côtiers entre Couesnon et Rance		FR_SA_CM_04201
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	14 890	15 836	1852,63	115,84	94%	1764,14	36,53	98%	4284,03	297,02	93%	419,00	35,40	92%	51,29	10,46	80%	407,37	42,27	90%	OUI	2012
2014	41 442	41 765	4127,07	214,27	95%	3218,75	72,30	98%	7894,90	617,72	92%	731,32	71,58	90%	96,92	24,19	75,0%	760,33	106,27	86%	OUI	2014
2016	36 677	36 034	3874,71	171,23	96%	2954,17	52,51	98%	7442,77	505,23	93%	725,81	59,42	92%	87,65	15,01	83%	731,14	89,03	88%	OUI	2016
2018	40 122	40 767	4338,11	169,45	96%	3351,90	56,11	98%	8021,93	518,85	94%	798,79	76,80	90%	112,73	24,72	78%	840,14	112,16	87%	OUI	2018

Côtiers de Bretagne Nord		FR_SA_CA_04202
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	47 690	48 376	6422,84	151,33	98%	4637,69	68,49	99%	11826,21	692,18	94%	1048,23	74,55	93%	145,77	22,82	84%	1000,51	108,82	89%	OUI	2012
2014	51 564	48 779	3741,73	138,33	96%	2553,79	112,09	96%	6877,82	528,67	92%	763,77	73,87	90%	103,10	16,20	84%	781,76	167,96	79%	OUI	2014
2016	48 487	47 407	4828,21	129,15	97%	3071,81	65,80	98%	8618,14	515,28	94%	921,25	99,49	89%	116,96	15,94	86%	933,83	172,20	82%	OUI	2016
2018	51 273	49 649	4342,56	166,02	96%	3011,21	108,06	96%	8061,51	622,69	92%	895,70	70,58	92%	114,64	19,31	83%	909,08	141,84	84%	OUI	2018

Côtiers de Bretagne Nord		FR_SA_CM_04202
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	86 454	83 950	9167,66	301,32	97%	7036,68	162,92	98%	18095,01	1215,66	93%	1803,95	198,52	89%	277,71	38,57	86%	2163,36	316,66	85%	OUI	2012
2014	118 120	113 938	12086,38	382,41	97%	9495,82	200,21	98%	23593,62	1514,10	94%	2243,76	185,61	92%	286,17	48,83	83%	2285,17	332,35	85%	OUI	2014
2016	99 396	97 035	12126,67	300,55	98%	9566,98	159,32	98%	23877,91	1281,31	95%	2206,29	162,65	93%	278,58	39,67	86%	2211,18	282,66	87%	OUI	2016
2018	110 695	110 474	14040,91	307,62	98%	10304,37	192,43	98%	25918,35	1219,47	95%	2437,63	147,22	94%	375,85	47,03	87%	2556,10	278,87	89%	OUI	2018

L'Elorn et son estuaire	FR_SA_CM_04203
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	6 275	6 192	845,31	12,87	98%	749,02	15,66	98%	1661,09	75,43	95%	169,01	7,74	95%	19,94	2,34	88%	170,19	9,86	94%	OUI	2012
2014	8 083	7 987	751,81	17,64	98%	709,93	10,23	99%	1484,63	78,08	95%	166,52	8,59	95%	21,99	2,38	89%	168,87	15,00	91%	OUI	2014
2016	7 203	7 216	753,75	16,07	98%	741,39	10,50	99%	1557,63	66,57	96%	163,08	7,21	96%	21,04	2,14	90%	164,62	10,83	93%	OUI	2016
2018	7 794	7 525	817,76	12,79	98%	759,07	8,17	99%	1701,94	70,13	96%	177,49	6,39	96%	23,09	2,66	88%	179,37	9,99	94%	OUI	2018

Côtiers entre Elorn et Cap de la Chèvre		FR_SA_CM_04204
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	12 291	13 171	1517,72	54,61	96%	1484,23	34,38	98%	3506,59	225,24	94%	317,64	22,36	93%	84,43	6,77	92%	322,11	32,22	90%	OUI	2012
2014	17 558	17 469	1892,15	69,45	96%	1589,38	35,13	98%	4268,87	260,99	94%	379,91	34,31	91%	86,52	10,19	88%	388,80	60,84	84%	OUI	2014
2016	16 719	16 944	1871,41	66,05	96%	2149,08	26,87	99%	4763,40	236,61	95%	368,35	27,30	93%	92,08	7,67	92%	377,31	48,42	87%	OUI	2016
2018	16 724	17 177	2049,72	42,42	98%	2198,51	27,97	99%	4861,21	157,96	97%	382,55	17,90	95%	79,56	8,25	90%	388,11	43,63	89%	OUI	2018

Baie de Douarnenez	FR_SA_CA_04205
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012										2012
2014	2 926	3 214	527,35	17,17	97%	513,67	9,28	98%	1162,58	74,69	94%	96,67	5,69	94%	14,34	1,11	92%	96,67	11,11	89%	OUI	2014
2016	2 772	3 068	451,00	14,33	97%	338,29	6,65	98%	890,27	73,32	92%	85,96	4,99	94%	14,34	0,92	94%	85,96	11,89	86%	OUI	2016
2018	2 792	2 897	470,27	13,30	97%	293,37	5,63	98%	848,68	33,46	96%	85,48	2,84	97%	12,26	0,47	96%	85,48	12,09	86%	OUI	2018

Baie de Douarnenez	FR_SA_CM_04205
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	3 240	3 427	508,36	17,76	97%	482,18	8,91	98%	1145,04	80,88	93%	116,10	6,17	95%	15,34	1,14	93%	116,25	16,83	86%	OUI	2012
2014	1 296	1 314	106,99	7,92	93%	87,67	4,22	95%	219,27	24,89	89%	25,22	4,10	84%	3,17	1,19	62%	25,68	6,26	76%	NON	2014
2016	949	979	95,76	6,25	93%	81,47	2,42	97%	205,86	15,85	92%	22,75	2,62	88%	2,63	0,83	68%	22,18	4,47	80%	NON	2016
2018	1 291	1 306	134,12	6,16	95%	111,68	2,79	98%	262,16	20,16	92%	30,25	4,08	87%	5,40	1,35	75,1%	28,02	5,87	79%	OUI	2018

Côtiers entre pointe du Raz et Beg Meil		FR_SA_CM_04206
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	34 105	34 086	4592,17	151,89	97%	4559,06	59,67	99%	9976,85	585,86	94%	890,06	57,99	93%	186,03	26,28	86%	889,79	83,14	91%	OUI	2012
2014	38 040	36 682	4211,31	163,17	96%	4030,93	57,70	99%	9135,51	541,44	94%	815,11	88,91	89%	117,82	15,31	87%	804,65	119,51	85%	OUI	2014
2016	36 504	36 075	5076,76	116,97	98%	5758,02	65,71	99%	11400,75	389,41	97%	871,74	61,93	93%	135,61	16,94	88%	876,61	103,78	88%	OUI	2016
2018	35 710	35 832	4701,16	56,60	99%	4755,78	42,58	99%	10616,72	330,97	97%	887,32	48,87	94%	135,42	15,76	88%	890,09	79,97	91%	OUI	2018

Baie de Concarneau	FR_SA_CA_04207
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012										2012
2014										2014
2016	6 700	6 101	1066,35	7,44	99%	698,54	6,63	99%	2092,60	48,28	98%	154,41	3,70	98%	18,74	0,82	96%	154,58	5,06	97%	OUI	2016
2018	7 086	6 732	866,60	8,46	99%	704,96	10,09	99%	1707,27	57,32	97%	160,76	4,32	97%	16,72	0,81	95%	161,13	6,26	96%	OUI	2018

Baie de Concarneau	FR_SA_CM_04207
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	6 319	6 147	766,89	7,09	99%	602,57	6,26	99%	1508,79	61,00	96%	147,72	3,82	97%	17,65	1,70	90%	148,44	5,32	96%	OUI	2012
2014	238	242	11,47	0,65	94%	10,18	0,30	97%	27,36	2,12	92%	3,40	0,34	90%	0,35	0,08	78%	3,42	0,76	78%	OUI	2014
2016	105	106	13,02	0,24	98%	12,09	0,14	99%	29,24	1,05	96%	3,49	0,10	97%	0,42	0,06	86%	3,50	0,21	94%	OUI	2016
2018	139	147	19,01	0,46	98%	13,44	0,21	98%	34,61	2,05	94%	3,88	0,19	95%	0,47	0,08	84%	3,90	0,48	88%	OUI	2018

Côtiers en Jument et Scorff		FR_SA_CM_04208
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	10 938	11 845	1580,59	50,76	97%	1479,79	19,96	99%	3363,00	171,82	95%	301,68	18,37	94%	35,55	5,40	85%	310,52	29,68	90%	OUI	2012
2014	15 392	15 643	1967,16	54,15	97%	1654,98	33,17	98%	3918,56	215,72	94%	343,29	31,22	91%	42,60	6,84	84%	341,46	48,95	86%	OUI	2014
2016	13 697	13 967	1813,72	55,31	97%	1622,97	25,56	98%	3800,44	172,56	95%	325,57	24,12	93%	41,12	5,05	88%	330,03	38,07	88%	OUI	2016
2018	13 201	13 933	1921,49	51,83	97%	1573,71	19,38	99%	3820,15	143,22	96%	312,09	20,48	93%	41,49	5,78	86%	314,44	32,91	90%	OUI	2018

Rade de Lorient	FR_SA_CA_04209
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	46 221	48 602	5784,55	267,23	95%	5598,50	156,55	97%	13073,85	953,66	93%	1283,76	107,98	92%	151,52	23,10	85%	1258,89	143,44	89%	OUI	2012
2014	4 871	4 362	420,58	14,15	97%	373,55	8,29	98%	1004,20	59,97	94%	93,22	4,14	96%	11,12	1,79	84%	93,74	6,68	93%	OUI	2014
2016	24 041	23 660	2420,32	58,95	98%	2121,05	44,65	98%	5794,41	285,41	95%	503,65	26,16	95%	77,26	7,51	90%	503,26	38,14	92%	OUI	2016
2018	24 557	25 207	2724,47	101,79	96%	2404,25	65,88	97%	6586,53	354,05	95%	594,09	37,51	94%	74,44	8,45	89%	595,79	48,18	92%	OUI	2018

Rade de Lorient	FR_SA_CM_04209
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012										2012
2014	29 257	30 256	3218,67	142,74	96%	3115,88	86,50	97%	6605,17	470,01	93%	650,28	64,24	90%	78,89	15,91	80%	646,22	99,37	85%	OUI	2014
2016	24 136	25 010	3032,29	99,12	97%	2965,99	41,58	99%	7117,57	343,65	95%	678,96	53,94	92%	79,56	12,05	85%	683,16	82,94	88%	OUI	2016
2018	25 193	24 928	2900,73	108,12	96%	2862,31	48,67	98%	6862,26	346,70	95%	692,95	55,92	92%	98,04	17,76	82%	695,16	82,94	88%	OUI	2018

Côtiers entre Blavet et Golfe du Morbihan			FR_SA_CM_04210
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	11 176	11 197	1266,89	82,60	93%	908,12	32,75	96%	2297,36	307,25	87%	252,24	56,67	78%	30,21	11,61	62%	253,30	70,56	72%	NON	2012
2014	8 600	9 046	768,92	59,97	92%	590,97	27,38	95%	1430,17	154,63	89%	172,41	41,54	76%	20,46	7,53	63%	173,46	49,64	71%	NON	2014
2016	7 389	7 033	755,46	62,39	92%	582,07	11,22	98%	1437,91	94,28	93%	187,09	19,41	90%	22,39	5,82	74%	188,51	28,61	85%	NON	2016
2018	7 929	7 931	821,56	63,62	92%	614,27	8,99	99%	1566,53	98,43	94%	193,24	21,42	89%	21,92	6,19	72%	193,17	31,50	84%	NON	2018

Côtiers entre golfe du Morbihan et Vilaine			FR_SA_CA_04211
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012										2012
2014	3 884	4 359	421,80	29,12	93%	315,25	8,74	97%	780,24	71,38	91%	101,63	12,19	88%	10,79	3,13	71%	100,41	15,94	84%	NON	2014
2016	3 134	3 082	341,61	15,24	96%	267,96	4,62	98%	667,00	39,13	94%	96,72	7,74	92%	10,59	2,45	77%	97,67	10,38	89%	OUI	2016
2018	2 986	2 910	394,65	18,45	95%	294,75	2,44	99%	739,30	38,66	95%	98,99	9,15	91%	18,59	5,80	69%	99,69	13,87	86%	NON	2018

Côtiers entre golfe du Morbihan et Vilaine			FR_SA_CM_04211
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	35 853	36 752	4454,94	190,32	96%	4181,35	87,38	98%	9566,05	668,94	93%	1034,47	80,72	92%	117,35	21,09	82%	1049,24	113,85	89%	OUI	2012
2014	40 737	41 751	4183,93	135,00	97%	3574,00	59,35	98%	8523,81	493,26	94%	929,46	79,30	91%	111,92	16,21	86%	933,35	115,25	88%	OUI	2014
2016	35 726	35 615	4457,75	118,45	97%	3790,22	53,73	99%	8963,71	459,25	95%	972,58	78,27	92%	111,91	13,84	88%	980,94	80,33	92%	OUI	2016
2018	37 524	37 428	6141,32	150,24	98%	5186,48	47,85	99%	11953,32	459,00	96%	1311,22	86,60	93%	149,81	14,01	91%	1317,47	122,44	91%	OUI	2018

Côtiers entre Vilaine et Loire		FR_SA_CM_04212
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	375	333	57,57	6,80	88%	49,29	1,16	98%	107,97	12,71	88%	13,95	1,26	91%	1,73	0,61	65%	13,95	2,00	86%	NON	2012
2014	435	468	32,00	2,81	91%	26,69	1,25	95%	61,89	7,14	88%	8,06	1,23	85%	0,93	0,28	69%	8,13	1,93	76%	NON	2014
2016	257	274	25,10	0,81	97%	16,31	0,30	98%	47,97	3,65	92%	7,13	0,72	90%	0,89	0,24	73%	7,24	1,59	78%	NON	2016
2018	292	294	34,32	5,52	84%	28,03	0,89	97%	68,71	7,70	89%	9,19	2,74	70%	1,85	0,55	70%	9,30	2,92	69%	NON	2018

La Loire aval	FR_SA_CM_04213
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	635 627	640 628	135183,30	3748,50	97%	80067,96	2066,92	97%	233414,85	11299,12	95%	13578,03	1652,67	88%	2020,88	354,76	82%	13529,44	2574,97	81%	OUI	2012
2014	783 753	778 790	85841,38	3881,12	95%	65567,37	1810,27	97%	165854,94	11794,16	93%	15948,01	1686,05	89%	2031,93	404,50	80%	16192,28	2914,54	82%	OUI	2014
2016	737 920	739 329	83757,41	3728,99	96%	66014,45	1636,45	98%	164351,10	11361,92	93%	16008,17	1720,71	89%	2004,52	384,97	81%	16235,37	3123,57	81%	OUI	2016
2018	838 662	835 515	91053,10	5440,67	94%	71826,62	3043,66	96%	176052,02	14999,20	91%	18641,37	2514,86	87%	2651,97	650,03	75,5%	19072,52	4127,17	78%	OUI	2018

Côtiers vendéens	FR_SA_CM_04214
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	98 092	98 224	11638,19	563,74	95%	9308,67	219,66	98%	23367,78	1690,34	93%	2607,33	293,67	89%	309,31	62,36	80%	2428,32	355,30	85%	OUI	2012
2014	126 305	126 450	12776,53	554,40	96%	9715,04	208,68	98%	24611,06	1825,13	93%	2717,14	297,83	89%	339,59	74,84	78%	2749,46	447,82	84%	OUI	2014
2016	113 278	111 779	13796,96	519,86	96%	10855,93	219,42	98%	26496,63	1625,53	94%	2875,63	313,28	89%	360,89	63,66	82%	2920,63	458,29	84%	OUI	2016
2018	123 860	127 504	14710,05	888,68	94%	11777,70	399,57	97%	28856,30	2259,73	92%	3172,52	394,74	88%	431,41	99,94	77%	3221,91	557,18	83%	OUI	2018

Baie de la Vilaine	FR_SA_CA_04215
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012										2012
2014	1 499	2 237	97,59	7,54	92%	68,95	5,28	92%	194,42	32,96	83%	21,09	2,07	90%	2,75	0,57	79%	21,41	2,79	87%	OUI	2014
2016	1 063	1 532	93,00	2,68	97%	59,16	2,39	96%	173,82	20,22	88%	20,18	1,70	92%	2,67	0,43	84%	20,38	2,58	87%	OUI	2016
2018	1 199	1 744	225,50	3,44	98%	128,29	1,80	99%	321,78	13,62	96%	26,69	1,00	96%	3,01	0,17	94%	26,87	1,51	94%	OUI	2018

Baie de la Vilaine	FR_SA_CM_04215
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012										2012
2014										2014
2016										2016

Eaux littorales bretonnes		FR_SA_CA_04216
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	61 581	63 830	24571,75	293,46	99%	5064,15	242,12	95%	13771,30	1101,19	92%	1291,23	157,00	88%	163,27	42,68	74%	1033,65	178,24	83%	NON	2012
2014	70 111	69 745	5957,29	147,53	98%	4625,64	89,70	98%	11106,84	829,37	93%	1281,42	87,24	93%	158,80	20,41	87%	1294,91	162,76	87%	OUI	2014
2016	60 663	60 859	5948,98	144,51	98%	4732,52	76,23	98%	11808,56	738,31	94%	1319,98	86,74	93%	163,65	19,19	88%	1337,46	149,68	89%	OUI	2016
2018	66 484	65 619	7374,39	160,00	98%	5358,54	79,74	99%	13498,57	711,47	95%	1499,58	81,56	95%	190,20	18,22	90%	1518,17	155,95	90%	OUI	2018

La Loire amont	FR_SA_CM_04217
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	568 536	579 035	44377,90	2979,78	93%	36838,54	2087,53	94%	89504,94	9756,37	89%	8870,29	1376,52	84%	1092,87	212,17	81%	8983,08	1915,15	79%	OUI	2012
2014	687 351	692 121	53986,07	2705,47	95%	42427,51	1427,29	97%	107452,84	9046,81	92%	10600,89	1673,70	84%	1329,53	293,58	78%	10812,10	2538,46	77%	OUI	2014
2016	641 212	645 088	52696,59	2387,13	95%	40805,32	1252,56	97%	106400,37	8378,95	92%	10687,19	1424,28	87%	1290,97	282,22	78%	10858,52	2331,27	79%	OUI	2016
2018	691 297	697 470	60527,68	4118,53	93%	48606,03	2640,32	95%	117219,66	12396,99	89%	12799,59	1871,81	85%	1909,41	555,45	71%	14167,74	3090,27	78%	NON

La Vilaine	FR_SA_CM_04218
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	135 297	140 117	16938,69	585,23	97%	15129,42	868,09	94%	35595,34	2886,71	92%	3671,71	254,75	93%	443,98	74,54	83%	3634,77	350,57	90%	OUI	2012
2014	181 030	183 064	20786,79	533,54	97%	18705,07	269,63	99%	44292,58	2198,66	95%	4280,52	302,33	93%	576,92	73,15	87%	4341,30	519,13	88%	OUI	2014
2016	152 967	158 283	20223,44	515,30	97%	17989,67	221,48	99%	43509,56	2033,95	95%	4374,32	305,58	93%	586,80	69,14	88%	4358,17	533,53	88%	OUI	2016
2018	171 573	172 240	22390,59	622,88	97%	20275,45	295,92	99%	47522,60	2006,88	96%	4860,68	307,40	94%	671,15	86,57	87%	4939,54	550,62	89%	OUI	2018

Le Cher	FR_SA_CM_04219
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	82 280	84 703	8439,18	274,38	97%	7241,10	143,70	98%	18872,79	1099,43	94%	1770,73	149,54	92%	231,97	29,68	87%	1836,69	239,01	87%	OUI	2012
2014	101 527	103 161	9215,69	432,59	95%	7651,37	180,94	98%	19700,74	1436,01	93%	1917,83	202,77	89%	246,85	47,41	81%	1965,71	335,22	83%	OUI	2014
2016	104 263	106 378	10158,79	376,80	96%	7490,60	176,82	98%	20206,45	1389,52	93%	2033,48	204,10	90%	241,36	42,42	82%	2077,69	354,91	83%	OUI	2016
2018	107 825	110 517	10601,09	476,28	96%	8533,48	272,20	97%	21402,30	1794,75	92%	2273,33	281,85	88%	331,21	80,13	76%	2228,93	420,06	81%	OUI	2017

L'Indre	FR_SA_CM_04220
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	23 339	25 727	2735,42	64,78	98%	2257,20	34,90	98%	5741,61	304,18	95%	624,39	43,44	93%	77,97	14,30	82%	621,65	62,19	90%	OUI	2012
2014	28 051	28 417	3385,96	92,53	97%	2733,07	48,76	98%	7082,37	422,16	94%	707,34	52,92	93%	91,29	12,89	86%	712,48	75,55	89%	OUI	2014
2016	29 831	30 063	3877,30	95,49	98%	2851,43	47,32	98%	7544,53	423,05	94%	752,00	61,74	92%	98,31	14,30	85%	757,15	87,70	88%	OUI	2016
2018	29 456	29 766	4496,31	191,12	96%	3001,11	84,81	97%	8061,57	532,63	93%	824,84	75,17	91%	123,96	18,47	85%	830,95	110,80	87%	OUI	2018

La Rance	FR_SA_CM_04221
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	13 630	14 534	1841,66	50,01	97%	1499,59	30,13	98%	3529,09	226,79	94%	359,05	20,33	94%	41,32	6,79	84%	363,02	30,33	92%	OUI	2012
2014	17 350	18 331	2156,35	80,26	96%	1515,69	35,45	98%	3697,82	247,07	93%	382,39	39,33	90%	46,44	7,62	84%	387,61	56,45	85%	OUI	2014
2016	15 619	16 408	2256,98	82,82	96%	1650,90	29,93	98%	4072,16	244,14	94%	409,72	34,84	91%	46,46	7,59	84%	413,41	55,63	87%	OUI	2016
2018	17 416	17 779	2389,48	76,18	97%	1635,58	32,12	98%	4187,25	227,90	95%	435,24	42,97	90%	59,53	10,36	83%	447,52	60,57	86%	OUI	2018

La Loire moyenne	FR_SA_CM_04222
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	63 747	66 251	8400,54	259,06	97%	6723,71	110,83	98%	17106,50	843,45	95%	1723,23	125,51	93%	221,88	21,57	90%	1666,80	248,36	85%	OUI	2012
2014	63 625	65 536	8450,84	223,65	97%	6695,95	141,99	98%	15894,08	884,57	94%	1732,55	133,56	92%	214,65	21,42	90%	1751,08	271,58	84%	OUI	2014
2016	62 872	64 466	8067,39	144,54	98%	6489,77	86,02	99%	15087,61	809,25	95%	1655,48	104,81	94%	199,83	22,86	89%	1674,70	228,35	86%	OUI	2016
2018	62 718	64 499	9117,92	218,43	98%	6561,84	118,40	98%	16449,43	922,62	94%	1727,54	122,39	93%	233,87	32,71	86%	1744,49	253,84	85%	OUI	2018

Cotes sud Loire	FR_SA_CA_04223
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012										2012
2014	74 964	73 973	8112,03	196,32	98%	7285,32	110,48	98%	16330,84	1073,89	93%	1692,79	271,44	84%	197,34	45,59	77%	1734,30	363,77	79%	OUI	2014
2016	63 804	63 271	7413,52	130,69	98%	7799,15	106,28	99%	16062,03	752,88	95%	1687,16	166,27	90%	188,73	30,73	84%	1687,63	231,23	86%	OUI	2016
2018	68 559	69 972	7117,09	174,97	98%	6825,67	150,61	98%	15217,85	899,74	94%	1681,04	240,87	86%	177,55	19,42	89%	1695,72	295,37	83%	OUI	2018

Cotes sud Loire	FR_SA_CM_04223
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	59632,74	60055,75	6375,65	195,56	97%	5968,27	105,48	98%	13706,83	920,60	93%	1438,76	175,94	88%	163,69	38,27	77%	785,15	170,18	78%	OUI	2012
2014										2014
2016										2016

## Calculs rendements_RMC_TONNES
L'article 5.4 de la directive ERU			Calcul de l'article 5.4				Données 2012 - 2014 – 2016 – 2018
permet, au titre du rapportage, de déclarer une agglomération conforme en azote et en phosphore
même si les performances sur l’azote et/ou le phosphore ne sont pas correctes. Pour cela, le rendement global de la Zone sensible doit être supérieur ou égal à 75 % pour l'azote et le phosphore

*Le traitement obligatoire de l'azote et/ou du phosphore ne s'applique que pour les stations d'une agglomération dont la tranche d'obligation est supérieure ou égale à 10 000 EH												(DERU)

Bassin RMC
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT
2012	2 973 864	3 020 004	262198,15	23564,88	91%	220796,62	15794,80	93%	540604,13	64366,21	88%	51055,78	14283,22	72%	6374,87	2109,38	67%	38419,51	14582,61	62%	2012
2014	3 645 486	3 659 730	321714,99	19469,09	94%	264324,81	12988,15	95%	657241,94	63135,29	90%	63685,22	15446,62	76%	7595,73	2473,24	67%	21450,64	5870,48	73%	2014
2016	3 575 191	3 535 827	331605,88	19403,09	94%	270319,64	11502,75	96%	674012,69	58288,08	91%	65860,79	15942,33	76%	7922,29	2467,94	69%	62664,65	23101,08	63%	2016
2018	3 784 617	3 669 738	341923,11	21423,58	94%	272911,56	12973,87	95%	678340,77	61993,19	91%	68150,31	17394,53	74%	8109,49	2518,34	69%	69074,27	25384,97	63%	2018

Les étangs palavasiens Est		FR_SA_CM_06225
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	32 978	33 133	4039,40	138,85	97%	3269,36	69,54	98%	8506,52	484,20	94%	898,21	153,88	83%	104,15	13,54	87%	876,03	185,53	79%	OUI	2012
2014	29 872	29 838	3968,54	61,87	98%	3020,96	23,92	99%	8278,30	328,04	96%	806,60	38,10	95%	94,99	10,92	89%	688,70	62,11	91%	OUI	2014
2016	28 802	29 802	3411,30	72,78	98%	2704,56	38,51	99%	6919,44	374,70	95%	772,32	42,41	95%	87,99	10,09	89%	770,70	70,19	91%	OUI	2016
2018	35 200	35 839	3762,83	81,13	98%	2768,20	38,72	99%	7174,56	431,08	94%	825,67	54,58	93%	92,95	12,48	87%	1046,21	94,16	91%	OUI	2018

L'étang de Berre	FR_SA_CM_06226
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	81 968	82 932	9712,72	196,63	98%	8812,44	118,48	99%	21817,65	1108,00	95%	2049,82	99,66	95%	241,79	19,54	92%	2060,87	145,38	93%	OUI	2012
2014	109 420	111 756	11369,59	248,58	98%	9360,83	108,97	99%	24898,77	1303,92	95%	2364,52	142,21	94%	272,69	38,27	86%	1477,71	178,68	88%	OUI	2014
2016	78 857	81 323	9494,33	175,41	98%	8927,03	70,90	99%	20937,64	858,11	96%	2097,97	97,29	95%	255,01	18,67	93%	2046,74	158,83	92%	OUI	2016
2018	95 916	98 476	10682,91	351,93	97%	8489,95	136,47	98%	21737,90	1172,84	95%	2182,31	159,37	93%	261,58	26,33	90%	2180,00	193,83	91%	OUI	2018

Le Vistre	FR_SA_CM_06227
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	40 839	43 852	4884,36	132,58	97%	3861,29	73,54	98%	10019,83	508,71	95%	944,25	59,70	94%	114,01	20,19	82%	974,26	86,88	91%	OUI	2012
2014	48 185	49 773	5241,44	135,46	97%	3969,96	41,08	99%	10258,70	600,65	94%	1006,03	48,75	95%	113,68	24,36	79%	964,54	95,61	90%	OUI	2014
2016	42 489	43 573	5590,28	103,94	98%	4566,73	26,31	99%	11075,74	534,37	95%	1070,94	46,58	96%	119,79	21,04	82%	1068,22	99,25	91%	OUI	2016
2018	52 211	53 466	5760,13	87,77	98%	4481,71	33,84	99%	11004,33	628,75	94%	1151,45	58,22	95%	122,81	21,33	83%	1154,09	109,02	91%	OUI	2018

L'étang de Thau	FR_SA_CM_06228
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	5 243	5 283	648,98	89,19	86%	592,19	37,62	94%	1374,99	185,09	87%	136,29	34,59	75%	15,92	5,22	67%	119,50	27,52	77%	NON	2012
2014	4 467	3 574	483,57	20,99	96%	390,10	5,39	99%	1067,23	48,22	95%	109,06	7,62	93%	12,48	2,51	80%	110,46	11,01	90%	OUI	2014
2016	3 386	3 108	437,28	17,39	96%	363,76	3,72	99%	937,17	37,20	96%	89,34	8,16	91%	10,19	1,64	84%	90,84	10,38	89%	OUI	2016
2018	5 291	5 080	456,85	24,10	95%	427,99	4,26	99%	1115,45	59,40	95%	166,98	20,74	88%	13,04	2,57	80%	170,28	23,21	86%	OUI	2018

La Saône et le Doubs	FR_SA_CM_06229
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	556 623	568 500	41786,50	3417,01	92%	34456,84	2277,20	93%	89597,61	9561,03	89%	8279,04	1318,76	84%	1076,22	250,26	77%	7092,69	1483,31	79%	OUI	2012
2014	485 761	495 534	44071,73	2453,85	94%	34267,95	1190,13	97%	88690,70	7574,64	91%	8382,88	1061,99	87%	1032,62	208,67	80%	5971,72	1135,21	81%	OUI	2014
2016	496 317	507 809	35029,75	1627,29	95%	27727,91	777,95	97%	72688,70	5748,01	92%	6962,90	735,15	89%	841,55	150,87	82%	7088,05	1239,01	83%	OUI	2016
2018	543 595	542 763	44880,57	2227,25	95%	35483,97	1030,96	97%	88907,28	6756,59	92%	8701,60	1058,66	88%	1084,83	197,10	82%	8939,70	1734,00	81%	OUI	2018

Le lac Léman	FR_SA_CM_06230
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	48 334	48 825	3946,35	176,63	96%	3122,62	120,50	96%	7637,95	651,76	91%	803,74	197,31	75%	101,61	12,14	88%	454,81	151,71	67%	NON	2012
2014	38 955	39 020	3065,58	111,30	96%	2504,58	70,78	97%	6358,18	386,45	94%	680,77	176,46	74%	78,20	10,86	86%	263,76	162,23	38%	NON	2014
2016	48 388	48 780	3581,91	132,78	96%	2881,40	68,64	98%	7417,76	415,32	94%	783,10	169,66	78%	90,76	12,03	87%	794,92	374,85	53%	NON	2016
2018	46 454	46 544	3999,30	156,12	96%	3298,60	87,11	97%	7979,41	515,42	94%	825,52	170,96	79%	162,76	10,66	93%	856,08	382,77	55%	NON	2018

Bassin de L'Ange et de l'Oigni		FR_SA_CM_06301
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	19 376	20 111	1064,83	120,81	89%	994,07	91,33	91%	2494,56	326,55	87%	253,03	29,57	88%	30,65	5,52	82%	255,77	41,05	84%	OUI	2012
2014	18 727	18 283	1029,14	85,30	92%	863,79	45,02	95%	2116,07	197,83	91%	196,06	20,15	90%	23,66	6,69	72%	195,50	30,54	84%	NON	2014
2016	17 336	18 164	899,04	34,02	96%	804,30	19,52	98%	2017,48	121,92	94%	196,53	10,95	94%	22,88	3,31	86%	200,74	22,38	89%	OUI	2016
2018	18 465	18 522	991,64	46,81	95%	872,25	25,65	97%	2061,55	133,25	94%	229,79	19,69	91%	27,80	5,10	82%	236,51	32,46	86%	OUI	2018

Bassin des Usses	FR_SA_CM_06302
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	2 261	2 397	262,85	13,51	95%	294,18	11,35	96%	608,50	48,33	92%	54,63	11,24	79%	8,00	4,12	48%	14,73	2,13	86%	NON	2012
2014	2 729	2 724	458,30	12,75	97%	394,85	9,27	98%	917,17	46,37	95%	85,99	4,89	94%	10,31	3,44	67%	49,38	9,08	82%	NON	2014
2016	2 269	2 280	267,92	5,58	98%	221,56	4,17	98%	491,43	21,04	96%	47,70	2,66	94%	6,20	1,57	74,7%	60,13	4,29	93%	NON	2016
2018	3 363	3 352	458,75	9,31	98%	402,14	7,60	98%	888,78	44,97	95%	83,72	5,90	93%	10,81	4,13	62%	84,17	18,88	78%	NON	2018

Bassin du Garon	FR_SA_CM_06303
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012												2012
2014	2 764	2 686	167,55	10,19	94%	141,70	8,92	94%	361,72	41,76	88%	43,66	7,74	82%	5,04	0,99	80%	2,11	1,24	41%	NON	2014
2016	2 444	1 996	139,09	9,46	93%	122,78	4,05	97%	339,65	26,49	92%	37,14	4,09	89%	4,30	0,64	85%	39,43	5,16	87%	OUI	2016
2018	2 925	2 536	192,58	15,43	92%	130,82	6,61	95%	406,99	40,24	90%	48,54	7,24	85%	5,42	1,20	78%	49,56	10,49	79%	OUI	2018

Bassin du Gier	FR_SA_CM_06304
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	27 452	27 229	1694,50	100,65	94%	1153,44	63,08	95%	3082,90	320,72	90%	330,05	41,84	87%	37,05	12,23	67%	155,72	33,05	79%	NON	2012
2014	43 971	44 914	3287,47	103,13	97%	2033,85	53,08	97%	5387,19	532,08	90%	606,83	93,00	85%	73,18	18,09	75%	618,59	143,35	77%	OUI	2014
2016	23 834	23 541	2299,68	217,48	91%	1342,13	81,25	94%	3920,36	475,76	88%	387,47	82,13	79%	45,80	12,46	73%	377,93	98,47	74%	NON	2016
2018	22 869	21 577	2200,08	205,32	91%	1054,96	63,34	94%	3124,73	429,41	86%	382,77	64,01	83%	40,59	11,98	70%	368,78	75,44	80%	NON	2018

Bassin de la Cèze	FR_SA_CM_06305
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	6 672	6 930	833,67	20,11	98%	704,58	12,98	98%	1797,24	86,26	95%	190,03	15,27	92%	20,63	3,86	81%	174,70	18,53	89%	OUI	2012
2014	10 060	10 208	1211,46	43,10	96%	935,07	23,92	97%	2395,32	181,51	92%	289,04	28,14	90%	30,18	6,91	77%	271,90	32,99	88%	OUI	2014
2016	7 195	7 276	926,94	23,75	97%	733,85	12,25	98%	1694,20	98,25	94%	183,64	13,27	93%	20,51	4,85	76%	184,32	20,93	89%	OUI	2016
2018	11 674	11 940	1419,65	78,85	94%	959,83	31,30	97%	2558,06	206,89	92%	279,78	30,26	89%	32,69	9,54	71%	281,27	46,84	83%	NON	2018

Bassin des Gardons	FR_SA_CM_06306
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	26 799	27 048	3024,07	217,44	93%	2767,10	188,19	93%	7225,74	691,91	90%	632,38	94,91	85%	75,42	22,08	71%	588,86	97,75	83%	NON	2012
2014	31 945	33 245	3466,30	298,58	91%	2729,63	122,69	96%	7268,45	708,37	90%	716,22	97,54	86%	72,60	21,39	71%	540,75	93,67	83%	NON	2014
2016	26 380	27 110	4035,18	113,32	97%	2118,04	68,50	97%	11093,23	378,36	97%	540,49	54,56	90%	86,68	16,21	81%	549,14	76,88	86%	OUI	2016
2018	37 372	37 991	3346,91	179,67	95%	2607,94	89,61	97%	6964,82	544,90	92%	718,29	76,98	89%	84,88	22,63	73%	719,11	122,12	83%	NON	2018

Bassin du Vidourle	FR_SA_CM_06307
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	4 480	4 320	483,47	42,02	91%	384,78	11,42	97%	1015,05	71,10	93%	84,27	14,34	83%	13,46	4,00	70%	87,90	13,98	84%	NON	2012
2014	4 194	4 147	760,11	61,08	92%	594,05	18,32	97%	1501,70	118,24	92%	149,50	24,99	83%	15,80	5,96	62%	98,33	25,31	74%	NON	2014
2016	2 228	2 224	178,38	3,33	98%	129,04	0,47	100%	355,02	16,41	95%	42,05	1,63	96%	5,16	1,41	73%	41,86	5,05	88%	NON	2016
2018	7 979	7 886	633,62	30,89	95%	480,39	11,91	98%	1337,08	107,05	92%	172,46	20,24	88%	17,22	6,23	64%	174,55	37,95	78%	NON	2018

Bassin de l'Hérault	FR_SA_CM_06308
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	38 600	37 616	4736,54	303,71	94%	4110,33	175,55	96%	9770,10	828,55	92%	896,88	243,14	73%	113,19	33,70	70%	727,08	268,12	63%	NON	2012
2014	31 868	31 162	4144,30	188,30	95%	3270,43	80,24	98%	8444,74	531,63	94%	778,11	111,71	86%	95,57	34,53	64%	402,70	64,06	84%	NON	2014
2016	31 391	32 001	3600,42	120,42	97%	2733,29	58,48	98%	6975,31	474,12	93%	724,33	104,75	86%	79,16	20,71	74%	691,35	186,18	73%	NON	2016
2018	30 500	29 946	2954,33	236,32	92%	2415,24	102,25	96%	5998,06	590,53	90%	624,31	104,38	83%	68,56	26,81	61%	619,15	137,32	78%	NON	2018

Bassin de l'Orb	FR_SA_CM_06309
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	31 784	30 415	3290,26	161,98	95%	3828,84	67,95	98%	8470,48	443,64	95%	718,00	79,19	89%	91,97	18,12	80%	643,04	76,26	88%	OUI	2012
2014	29 795	30 549	3046,54	87,94	97%	3011,45	54,87	98%	7905,14	417,68	95%	694,92	61,76	91%	84,25	23,10	73%	299,29	64,03	79%	NON	2014
2016	28 348	28 817	2770,87	51,94	98%	2727,75	14,94	99%	6655,42	274,76	96%	616,49	45,38	93%	70,70	15,42	78%	622,66	73,41	88%	OUI	2016
2018	36 986	37 650	3419,86	134,71	96%	2890,35	68,28	98%	6866,90	409,70	94%	686,79	69,24	90%	79,27	22,38	72%	713,32	106,42	85%	NON	2018

Bassin de l'Aude	FR_SA_CM_06310
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	35 208	35 584	4128,47	102,42	98%	3786,54	60,46	98%	9270,29	485,30	95%	753,84	71,95	90%	101,13	24,83	75,4%	761,39	110,20	86%	OUI	2012
2014	40 369	40 770	5310,43	179,07	97%	5477,07	95,01	98%	12936,43	779,59	94%	1028,56	124,42	88%	115,98	30,27	74%	581,85	88,69	85%	NON	2014
2016	33 060	33 510	3580,28	95,26	97%	3420,67	49,07	99%	8210,69	478,58	94%	837,60	73,30	91%	89,70	15,16	83%	842,87	114,09	86%	OUI	2016
2018	60 888	58 686	6252,91	280,59	96%	5242,31	133,94	97%	12475,16	963,74	92%	1126,28	129,15	89%	121,45	30,93	74,5%	1154,30	213,26	82%	NON	2018

Les étangs Bages -Sigean et Campignol		FR_SA_CM_06311
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	13 284	11 960	1357,47	29,48	98%	1320,98	26,96	98%	3255,30	145,16	96%	329,11	25,03	92%	39,66	3,28	92%	352,23	36,03	90%	OUI	2012
2014	14 163	14 495	1627,13	75,84	95%	1472,32	21,80	99%	3952,25	181,02	95%	394,41	50,66	87%	47,86	7,00	85%	98,71	24,65	75,0%	OUI	2014
2016	13 544	12 976	1799,58	25,92	99%	1392,22	13,21	99%	4011,82	136,58	97%	391,34	23,84	94%	48,97	3,14	94%	392,86	37,30	91%	OUI	2016
2018	15 427	15 166	1212,17	55,75	95%	1058,45	20,17	98%	2892,77	166,16	94%	337,50	32,74	90%	39,86	4,74	88%	340,56	40,71	88%	OUI	2018

Bassin de l' Agly	FR_SA_CM_06312
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	4 067	4 465	440,91	20,17	95%	480,73	9,85	98%	1120,98	66,74	94%	106,07	11,91	89%	13,59	3,16	77%	97,94	13,80	86%	OUI	2012
2014	4 680	4 912	537,47	18,29	97%	503,47	5,90	99%	1381,34	74,94	95%	120,82	15,92	87%	14,48	4,61	68%	71,45	15,01	79%	NON	2014
2016	4 002	4 088	463,57	8,15	98%	502,79	2,74	99%	1041,38	44,52	96%	107,50	5,66	95%	12,82	2,69	79%	109,09	17,93	84%	OUI	2016
2018	8 486	8 412	845,90	20,32	98%	830,61	11,22	99%	1932,26	110,98	94%	219,39	15,34	93%	25,71	5,93	77%	221,38	27,46	88%	OUI	2018

Bassin de la Têt	FR_SA_CM_06313
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	52 448	55 412	5663,22	252,08	96%	5011,40	166,15	97%	11339,20	830,49	93%	962,59	129,27	87%	119,17	58,99	50%	881,69	158,18	82%	NON	2012
2014	55 250	54 952	5225,52	203,42	96%	4936,25	114,17	98%	11591,53	749,24	94%	1055,12	165,08	84%	123,73	53,62	57%	887,70	176,46	80%	NON	2014
2016	49 793	50 244	5911,61	203,46	97%	4977,25	104,79	98%	11620,22	621,62	95%	1066,36	96,85	91%	127,40	52,94	58%	1078,33	140,84	87%	NON	2016
2018	58 583	59 322	5635,29	154,93	97%	5159,27	92,70	98%	11994,89	650,01	95%	1119,28	131,82	88%	137,95	52,84	62%	1131,91	186,09	84%	NON	2018

L'étang de Canet et son bassin		FR_SA_CM_06314
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	17 070	16 869	1670,96	85,52	95%	1531,58	45,11	97%	3616,60	263,56	93%	416,17	32,38	92%	43,74	5,04	88%	346,48	46,07	87%	OUI	2012
2014	11 670	11 934	1311,09	44,75	97%	1270,74	17,80	99%	3046,88	148,66	95%	334,75	30,03	91%	35,32	4,65	87%	235,16	19,65	92%	OUI	2014
2016	11 565	11 730	1215,76	28,26	98%	1362,83	10,16	99%	2838,13	122,35	96%	340,59	18,72	95%	33,86	3,23	90%	342,75	32,93	90%	OUI	2016
2018	14 252	14 416	1361,77	45,39	97%	1511,44	20,17	99%	3222,12	171,19	95%	375,43	18,96	95%	41,68	4,79	89%	377,95	30,91	92%	OUI	2018

Bassin du Tech	FR_SA_CM_06315
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	9 316	9 759	1030,28	88,24	91%	835,92	51,75	94%	2137,01	239,92	89%	206,95	68,08	67%	23,98	11,88	50%	171,28	61,55	64%	NON	2012
2014	4 864	4 879	962,56	35,23	96%	769,57	13,59	98%	1899,69	112,16	94%	145,09	25,28	83%	17,81	5,89	67%	50,56	17,37	66%	NON	2014
2016	4 179	4 277	590,65	28,84	95%	498,69	10,98	98%	1258,78	78,38	94%	122,53	10,64	91%	16,31	3,62	78%	123,82	15,01	88%	OUI	2016
2018	8 081	8 235	908,16	23,51	97%	698,60	7,04	99%	1906,93	98,63	95%	188,88	17,88	91%	23,06	4,59	80%	190,16	23,85	87%	OUI	2018

Bassin de la Bourbre	FR_SA_CM_06316
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	30 855	32 021	2584,80	142,43	94%	2930,61	78,65	97%	6239,28	454,74	93%	553,58	52,27	91%	70,34	18,54	74%	531,44	78,34	85%	NON	2012
2014	36 783	37 527	3215,30	128,81	96%	2834,98	71,67	97%	7138,12	532,47	93%	612,16	54,01	91%	79,66	19,90	75,0%	420,07	83,96	80%	OUI	2014
2016	28 445	30 089	2610,90	69,23	97%	2748,17	37,76	99%	6262,14	369,01	94%	563,17	37,25	93%	64,53	11,87	82%	566,22	100,88	82%	OUI	2016
2018	30 983	32 286	3131,43	76,56	98%	3018,25	33,05	99%	7275,96	362,49	95%	643,09	43,39	93%	75,97	8,62	89%	667,42	66,55	90%	OUI	2018

Bassin du Fier	FR_SA_CM_06317
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	47 247	46 954	6110,28	167,19	97%	5165,07	135,03	97%	11764,19	795,71	93%	1055,09	126,94	88%	187,27	31,78	83%	991,36	492,64	50%	NON	2012
2014	53 514	51 948	6463,46	241,51	96%	5562,74	185,26	97%	12520,48	941,68	92%	1110,91	129,81	88%	158,97	35,50	78%	1067,45	497,57	53%	NON	2014
2016	54 941	51 771	6727,22	246,73	96%	5630,21	201,40	96%	12382,98	941,34	92%	1113,54	142,24	87%	164,99	33,33	80%	1115,83	213,57	81%	OUI	2016
2018	55 566	47 572	7127,55	406,16	94%	5793,56	374,01	94%	13585,28	1403,19	90%	1214,80	269,25	78%	150,79	34,45	77%	1239,19	493,08	60%	NON	2018

Bassin versant du Gapeau	FR_SA_CM_06318
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	23 902	13 182	2046,53	91,12	96%	2057,69	85,04	96%	4847,31	299,91	94%	484,16	38,57	92%	57,15	7,41	87%	490,64	47,85	90%	OUI	2012
2014	16 478	16 832	1427,80	26,02	98%	1290,08	8,71	99%	3300,49	148,47	96%	305,84	16,56	95%	37,87	5,46	86%	304,60	35,65	88%	OUI	2014
2016	10 299	10 497	1353,48	13,93	99%	1147,33	3,47	100%	3091,58	105,91	97%	300,78	8,72	97%	37,00	3,70	90%	300,94	17,98	94%	OUI	2016
2018	15 152	15 620	1595,68	30,47	98%	1247,82	7,94	99%	3465,16	144,79	96%	344,15	15,35	96%	40,58	6,16	85%	345,10	37,47	89%	OUI	2018

Bassin de la Giscle et Côtiers	FR_SA_CM_06319
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	6 860	7 049	785,22	39,23	95%	733,23	25,45	97%	1617,88	143,68	91%	147,41	24,04	84%	18,38	2,82	85%	148,29	45,16	70%	NON	2012
2014	9 015	9 043	865,87	40,39	95%	740,21	28,15	96%	1699,98	172,61	90%	152,23	24,56	84%	18,65	3,31	82%	154,21	47,26	69%	NON	2014
2016	6 114	5 830	721,61	24,10	97%	686,20	12,79	98%	1530,79	119,21	92%	146,14	20,83	86%	16,16	2,72	83%	147,27	37,46	74,6%	NON	2016
2018	8 212	7 833	701,71	55,07	92%	675,57	30,66	95%	1509,31	162,95	89%	159,24	25,46	84%	17,78	2,86	84%	162,37	40,08	75,3%	OUI	2018

Bassin de la Brague	FR_SA_CM_06320
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	4 434	4 408	652,82	7,20	99%	400,78	9,82	98%	1053,84	63,57	94%	100,89	6,87	93%	16,50	1,35	92%	96,40	36,34	62%	NON	2012
2014	6 521	6 612	635,60	28,24	96%	494,85	24,86	95%	1246,56	114,51	91%	137,66	11,90	91%	18,20	1,70	91%	127,14	14,66	88%	OUI	2014
2016	5 441	5 198	546,59	20,00	96%	505,92	30,01	94%	1156,00	82,44	93%	143,38	12,01	92%	16,61	1,46	91%	140,12	15,33	89%	OUI	2016
2018	6 765	6 294	780,37	43,39	94%	443,01	33,47	92%	1312,03	128,62	90%	156,56	22,58	86%	18,84	2,19	88%	152,91	29,95	80%	OUI	2018

Bassin du Libron	FR_SA_CM_06321
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	2 326	2 257	286,20	19,53	93%	260,23	14,29	95%	636,18	59,07	91%	59,24	10,28	83%	6,95	1,65	76%	64,08	11,78	82%	OUI	2012
2014	1 932	1 974	245,54	11,63	95%	216,19	3,52	98%	563,42	31,41	94%	55,59	6,96	87%	6,02	1,70	72%	46,47	6,43	86%	NON	2014
2016	1 600	1 499	190,39	4,41	98%	178,77	2,82	98%	398,74	17,04	96%	43,31	3,77	91%	4,45	0,96	78%	43,54	6,51	85%	OUI	2016
2018	2 763	2 739	264,75	13,43	95%	246,57	4,38	98%	611,41	34,25	94%	60,83	8,17	87%	6,37	1,67	74%	61,61	10,79	82%	NON	2018

Les étangs Palavasiens Ouest		FR_SA_CM_06322
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	1 605	1 133	198,86	32,92	83%	165,80	5,99	96%	442,57	31,06	93%	51,12	6,40	87%	6,04	1,29	79%	52,60	7,55	86%	OUI	2012
2014	1 856	1 563	169,22	19,88	88%	147,30	0,91	99%	409,66	19,89	95%	48,93	4,66	90%	5,87	1,17	80%	50,11	5,70	89%	OUI	2014
2016	1 584	1 436	156,35	22,16	86%	142,59	0,45	100%	378,87	18,76	95%	45,98	2,36	95%	5,30	0,44	92%	45,88	2,78	94%	OUI	2016
2018	2 208	1 903	173,17	40,16	77%	156,26	2,30	99%	439,53	37,44	91%	54,40	10,06	82%	4,30	1,15	73%	55,36	11,11	80%	NON	2018

Pour les nouvelles zones sensibles ci-dessous, le traitement pour le phosphore et / ou l’azote devra être en place sur la steu en 2024 – L’article 5.4 pourra s’appliquer seulement à partir du suivi annuel 2024 des STEU concernées.

Sous bassin de la Petite Camargue	FR_SA_CM_06323		NP
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	3 762	3 925	432,27	17,86	96 %	286,38	6,57	98 %	772,58	48,26	94 %	102,62	12,25	88 %	11,58	1,43	88 %	103,11	14,92	86 %	OUI	2018

Sous bassin Bièvre Liers Valloire	FR_SA_CM_06325		NP
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	6 679	6 691	649,31	48,44	93 %	538,35	29,97	94 %	1380,95	151,53	89 %	153,88	32,42	79 %	18,79	6,31	66 %	150,24	40,54	73 %	NON	2018

Sous bassin Bienne	FR_SA_CM_06327		P
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	11 063	10 951	536,55	26,21	95 %	414,49	16,67	96 %	1009,99	93,95	91 %	119,78	16,44	86 %	14,96	3,00	80 %	120,84	26,17	78 %	OUI	2018

Sous bassin du Calavon	FR_SA_CM_06328		P
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	10 014	10 406	778,43	21,00	97 %	563,66	6,70	99 %	1686,47	90,99	95 %	205,23	23,38	89 %	25,80	8,74	66 %	195,46	27,73	86 %	NON	2018

Sous bassin Morbier – Formans	FR_SA_CM_06331		NP
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	1 017	1 055	134,58	13,43	90 %	91,90	8,27	91 %	243,65	31,89	87 %	24,35	6,43	74 %	2,75	1,29	53 %	23,70	6,45	73 %	NON	2018

Sous bassin des Gardons	FR_SA_CM_06332		NP
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	376	382	31,11	1,55	95 %	25,75	0,47	98 %	66,73	6,06	91 %	8,75	1,41	84 %	1,03	0,57	45 %	8,41	3,34	60 %	NON	2018

Sous bassin Cance Ay	FR_SA_CM_06337		NP
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	13 426	13 176	1027,97	51,79	95 %	973,00	30,60	97 %	2295,23	236,90	90 %	231,22	45,16	80 %	25,56	8,49	67 %	234,16	64,40	72 %	NON	2018

Sous bassin Paladru – Fure	FR_SA_CM_06338		P
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	7 314	7 450	811,60	53,59	93 %	495,20	13,77	97 %	1277,77	134,52	89 %	161,62	17,39	89 %	18,16	7,31	60 %	151,45	26,00	83 %	NON	2018

Sous bassin Salses-Leucate	FR_SA_CM_06341		NP
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	6 807	6 879	563,80	16,04	97 %	591,41	7,67	99 %	1306,64	84,35	94 %	192,59	27,65	86 %	23,95	7,54	69 %	201,66	33,53	83 %	NON	2018

Bassin versant de l’Auzon	FR_SA_CM_06343		P
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	4 917	5 153	518,67	0,19	100 %	431,81	0,03	100 %	1121,55	26,99	98 %	111,74	3,10	97 %	12,50	0,96	92 %	111,74	9,11	92 %	OUI	2018

Affluents Côte Vermeille	FR_SA_CM_06344		P
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2018	1 235	1 274	164,57	5,77	96 %	144,81	1,08	99 %	351,72	15,21	96 %	38,50	3,69	90 %	4,46	3,04	32 %	39,33	5,30	87 %	NON	2018

## Calcul rendements_SN_TONNES
L'article 5.4 de la directive ERU			Calcul de l'article 5.4				Données 2012 - 2014 – 2016 – 2018
permet, au titre du rapportage, de déclarer une agglomération conforme en azote et en phosphore
même si les performances sur l’azote et/ou le phosphore ne sont pas correctes. Pour cela, le rendement global de la Zone sensible doit être supérieur ou égal à 75 % pour l'azote et le phosphore

*Le traitement obligatoire de l'azote et/ou du phosphore ne s'applique que pour les stations d'une agglomération dont la tranche d'obligation est supérieure ou égale à 10 000 EH												(DERU)

Bassin Seine Normandie
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT
2012	3 633 581	3 649 635	389 249,08	16 788,58	96%	299 553,87	12 632,79	96%	730 882,94	61 058,18	92%	75 912,01	7 771,82	90%	8 852,59	1 242,71	86%	74 369,00	17 298,64	77%	2012
2014			299 051,39	18 048,92	94%	431 159,65	33 812,92	92%	499 726,47	34 078,32	93%	32 954,01	3 283,91	90%	7 648,68	1 294,25	83%	64 043,28	14 075,27	78%	2014
2016												7 430,91	1 174,75	84%	63 145,94	14 586,45	77%	2016
2018	4 133 329	4 131 416	393 326,26	16 697,49	96%	297 010,47	11 402,67	96%	748 417,23	53 340,41	93%	75 853,04	6 542,00	91%	8 506,28	1 338,35	84%	77 123,33	19 455,33	74,8%	2018

Masses d'eau littorales du Cotentin Ouest et Nord				FR_SA_CA_03201
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	332	241	33,36	5,03	85%	33,29	1,43	96%	79,62	8,81	89%	12,00	1,08	91%	0,89	0,36	60%	12,03	1,17	90%	NON	2012	STEU Tourlaville (150000) passe de CM à CA
2014			1884,27	38,58	98%	1003,50	17,64	98%	3268,59	183,08	94%	301,57	20,25	93%	39,26	5,19	87%	302,55	36,92	88%	OUI	2014
2016												39,26	5,19	87%	302,55	36,92	88%	OUI	2016
2018	18 887	18 415	1933,43	38,55	98%	1296,30	22,23	98%	3833,55	223,23	94%	414,65	26,96	93%	48,03	4,49	91%	417,44	41,41	90%	OUI	2018

Les fleuves côtiers de la baie de Seine en Basse-Normandie				FR_SA_CM_03202
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	131 001	132 638	18661,14	437,00	98%	17411,17	247,76	99%	37913,32	1657,67	96%	3519,94	200,67	94%	460,86	59,26	87%	3471,07	313,95	91%	OUI	2012
2014			19923,37	367,39	98%	16444,19	233,55	99%	38619,25	1552,10	96%	3599,24	209,18	94%	469,84	57,45	88%	3561,02	332,94	91%	OUI	2014
2016												471,41	62,38	87%	3659,77	346,22	91%	OUI	2016
2018	138 036	136 768	18413,98	378,97	98%	15298,35	280,33	98%	35635,39	1423,88	96%	3447,47	216,50	94%	421,87	47,27	89%	3505,58	341,35	90%	OUI	2018

Les fleuves côtiers de Haute-Normandie			FR_SA_CM_03203
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	38 967	37 743	2260,70	113,20	95%	1835,12	87,22	95%	4652,09	311,29	93%	485,72	70,05	86%	153,76	43,01	72%	469,45	69,76	85%	NON	2012
2014			4713,40	177,57	96%	3744,73	87,38	98%	9804,68	482,95	95%	958,31	90,91	91%	120,00	30,16	75%	968,93	123,25	87%	OUI	2014
2016												159,30	30,46	81%	1245,16	120,15	90%	OUI	2016
2018	36 469	36 469	4694,93	292,57	94%	3571,59	265,73	93%	9658,14	855,13	91%	1047,84	117,80	89%	120,40	22,81	81%	1065,68	152,55	86%	OUI	2018

Les fleuves côtiers du Cotentin Ouest et Nord			FR_SA_CM_03204
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	24 120	24 212	3084,56	88,71	97%	2624,02	51,05	98%	6224,42	332,88	95%	695,90	43,17	94%	81,04	22,50	72%	714,56	72,30	90%	NON	2012
2014			4181,64	91,33	98%	2877,45	63,46	98%	7681,49	373,98	95%	812,44	55,23	93%	100,78	26,52	74%	821,26	90,36	89%	NON	2014
2016												104,62	25,83	75,3%	808,73	81,63	90%	OUI	2016
2018	29 838	25 745	3603,31	102,21	97%	2355,52	62,56	97%	6533,17	347,95	95%	706,89	50,50	93%	87,14	21,40	75,4%	724,11	90,49	88%	OUI	2018

La baie de Seine		FR_SA_CA_03205
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	1 665	1 606	207,50	7,47	96%	154,38	3,75	98%	439,52	19,81	95%	47,13	4,97	89%	5,60	1,51	73%	47,53	5,38	89%	NON	2012
2014			4787,64	229,64	95%	4566,91	180,46	96%	10960,15	893,72	92%	1056,28	116,30	89%	124,35	18,12	85%	1081,43	209,26	81%	OUI	2014	Le HAVRE passe dans cette ZS
2016												128,37	23,68	82%	1089,85	178,18	84%	OUI	2016
2018	70 180	70 640	5749,34	267,64	95%	4425,68	150,76	97%	11363,20	962,60	92%	1062,59	119,96	89%	119,22	20,36	83%	1095,66	207,24	81%	OUI	2018

La baie de Seine	FR_SA_CM_03205
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	77 326	76 389	5694,42	1002,44	82%	4626,26	392,05	92%	11431,44	1738,10	85%	1131,90	186,73	84%	127,19	30,93	76%	1148,28	273,62	76%	OUI	2012
2014			400,36	11,88	97%	311,27	4,24	99%	854,62	30,75	96%	109,37	5,06	95%	11,47	2,66	77%	110,02	6,99	94%	OUI	2014	Le Havre en moins
2016												13,94	3,54	74,6%	107,09	4,52	96%	NON	2016
2018	3 031	2 936	309,59	7,72	98%	225,03	5,75	97%	677,80	32,38	95%	93,11	9,14	90%	9,47	2,02	79%	93,54	11,39	88%	OUI	2018

Masses d'eau littorale du nord de la Haute-Normandie				FR_SA_CA_03206
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	976	967	129,49	16,30	87%	110,64	7,97	93%	299,20	32,37	89%	37,90	5,70	85%	4,14	1,64	60%	38,11	6,39	83%	NON	2012
2014			748,04	16,50	98%	544,91	10,51	98%	1572,12	62,65	96%	158,52	13,10	92%	18,44	2,88	84%	159,56	16,03	90%	OUI	2014
2016												16,22	4,12	74,6%	144,54	13,82	90%	NON	2016
2018	1 331	1 365	161,71	1,80	99%	103,27	1,61	98%	317,24	12,72	96%	31,03	1,39	96%	3,98	0,85	79%	31,25	1,94	94%	OUI	2018

Bassin de la Seine	FR_SA_CM_03207
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	3 315 282	3 332 562	348022,16	14683,86	96%	264217,19	11548,89	96%	648247,06	55602,23	91%	67905,35	6913,35	90%	7875,24	1046,45	87%	66413,92	16159,19	76%	OUI	2012
2014			260540,15	17044,38	93%	400223,65	33179,52	92%	423281,02	30293,89	93%	25577,73	2752,81	89%	6684,10	1141,83	83%	56668,35	13237,41	77%	OUI	2014
2016												6458,07	1009,37	84%	55474,16	13784,30	75,2%	OUI	2016
2018	3 817 896	3 827 235	356519,03	15540,24	96%	268209,51	10558,21	96%	676718,54	49248,91	93%	68636,41	5968,40	91%	7649,70	1208,27	84%	69793,07	18560,44	73,4%	NON	2018

La Risle	FR_SA_CM_03208
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	11 160	10 989	1570,31	96,18	94%	1357,42	48,34	96%	3128,25	239,01	92%	319,48	18,86	94%	37,41	6,81	82%	317,42	23,81	93%	OUI	2012
2014			1589,01	53,45	97%	1333,97	28,94	98%	3254,16	168,58	95%	341,61	18,03	95%	73,63	8,31	89%	331,03	18,01	95%	OUI	2014
2016												37,93	8,99	76%	296,63	17,13	94%	OUI	2016
2018	12 476	11 242	1515,23	46,33	97%	1171,02	43,87	96%	2831,17	160,63	94%	318,77	20,29	94%	35,94	8,35	76%	320,59	32,44	89%	OUI	2018

La Lézarde	FR_SA_CM_03209		(steu moins de 2000EH dans cette ZS)
	DEBIT / ENTREE / M³/J	DEBIT / SORTIE / M3/J	FLUX / ENTRANT / (MES) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (MES) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DBO5) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DBO5) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (DCO) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (DCO) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NTK) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NTK) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (PT) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (PT) / (T/an)	RDT	FLUX / ENTRANT / (NGL) / (T/an)	FLUX / SORTANT / (NGL) / (T/an)	RDT	Art 5.4
2012	271	271	34,84	5,69	84%	28,40	2,76	90%	78,64	7,10	91%	15,05	2,24	85%	1,35	0,77	43%	15,00	2,70	82%	NON	2012
2014			254,55	8,52	97%	74,04	2,77	96%	342,37	14,92	96%	31,39	1,80	94%	5,80	0,82	86%	31,49	2,59	92%	OUI	2014
2016												1,80	1,18	34%	17,47	3,58	80%	NON	2016
2018